## Combiner Box
NO. | Signal ID | Modbus Address (Hex) |  | Modbus Address (Dec) | Data Type | Register Number | Function Code | Signal name
1 | DM_SIG_ID_PV_V | 0x4001 | 4001 | 16385 | FLOAT | 2 | 4 | PV Voltage
2 | DM_SIG_ID_PV_TEMP_INTERNEL | 0x4003 | 4003 | 16387 | FLOAT | 2 | 4 | Internal Temperature
3 | DM_SIG_ID_PV_I1 | 0x4005 | 4005 | 16389 | FLOAT | 2 | 4 | PV1 Current
4 | DM_SIG_ID_PV_I2 | 0x4007 | 4007 | 16391 | FLOAT | 2 | 4 | PV2 Current
5 | DM_SIG_ID_PV_I3 | 0x4009 | 4009 | 16393 | FLOAT | 2 | 4 | PV3 Current
6 | DM_SIG_ID_PV_I4 | 0x400B | 400B | 16395 | FLOAT | 2 | 4 | PV4 Current
7 | DM_SIG_ID_PV_I5 | 0x400D | 400D | 16397 | FLOAT | 2 | 4 | PV5 Current
8 | DM_SIG_ID_PV_I6 | 0x400F | 400F | 16399 | FLOAT | 2 | 4 | PV6 Current
9 | DM_SIG_ID_PV_I7 | 0x4011 | 4011 | 16401 | FLOAT | 2 | 4 | PV7 Current
10 | DM_SIG_ID_PV_I8 | 0x4013 | 4013 | 16403 | FLOAT | 2 | 4 | PV8 Current
11 | DM_SIG_ID_PV_I9 | 0x4015 | 4015 | 16405 | FLOAT | 2 | 4 | PV9 Current
12 | DM_SIG_ID_PV_I10 | 0x4017 | 4017 | 16407 | FLOAT | 2 | 4 | PV10 Current
13 | DM_SIG_ID_PV_I11 | 0x4019 | 4019 | 16409 | FLOAT | 2 | 4 | PV11 Current
14 | DM_SIG_ID_PV_I12 | 0x401B | 401B | 16411 | FLOAT | 2 | 4 | PV12 Current
15 | DM_SIG_ID_PV_I13 | 0x401D | 401D | 16413 | FLOAT | 2 | 4 | PV13 Current
16 | DM_SIG_ID_PV_I14 | 0x401F | 401F | 16415 | FLOAT | 2 | 4 | PV14 Current
17 | DM_SIG_ID_PV_I15 | 0x4021 | 4021 | 16417 | FLOAT | 2 | 4 | PV15 Current
18 | DM_SIG_ID_PV_I16 | 0x4023 | 4023 | 16419 | FLOAT | 2 | 4 | PV16 Current
19 | DM_SIG_ID_PV_I17 | 0x4025 | 4025 | 16421 | FLOAT | 2 | 4 | PV17 Current
20 | DM_SIG_ID_PV_I18 | 0x4027 | 4027 | 16423 | FLOAT | 2 | 4 | PV18 Current
21 | DM_SIG_ID_PV_I19 | 0x4029 | 4029 | 16425 | FLOAT | 2 | 4 | PV19 Current
22 | DM_SIG_ID_PV_I20 | 0x402B | 402B | 16427 | FLOAT | 2 | 4 | PV20 Current
23 | DM_SIG_ID_PV_ON_OFF_IN1 | 0x402D | 402D | 16429 | U16 | 1 | 4
24 | DM_SIG_ID_PV_ON_OFF_IN2 | 0x402E | 402E | 16430 | U16 | 1 | 4
25 | DM_SIG_ID_PV_ON_OFF_IN3 | 0x402F | 402F | 16431 | U16 | 1 | 4
26 | DM_SIG_ID_PV_ON_OFF_IN4 | 0x4030 | 4030 | 16432 | U16 | 1 | 4
27 | DM_SIG_ID_PV_ON_OFF_IN5 | 0x4031 | 4031 | 16433 | U16 | 1 | 4
28 | DM_SIG_ID_PV_HW_VARIANT | 0x4037 | 4037 | 16439 | U16 | 1 | 4 | Hardware Variant
29 | DM_SIG_ID_PV_HW_VER | 0x4038 | 4038 | 16440 | U16 | 1 | 4 | Hardware Version
30 | DM_SIG_ID_PV_FW_VER | 0x4039 | 4039 | 16441 | U16 | 1 | 4 | Firmware Version
31 | DM_SIG_ID_PV_PCB_TEMP | 0x403A | 403A | 16442 | FLOAT | 2 | 4 | PCB temperature
32 | DM_SIG_ID_PV_SYSTEM_VOL | 0x403C | 403C | 16444 | FLOAT | 2 | 4 | PV Voltage
33 | DM_SIG_ID_PV_EVENT_FLAGS | 0x403E | 403E | 16446 | U16 | 1 | 4 | Flags
34 | DM_SIG_ID_PV_BLOWN_FUSES | 0x403F | 403F | 16447 | U16 | 1 | 4 | Blown Fuses
35 | DM_SIG_ID_PV_UNDERCURENT | 0x4040 | 4040 | 16448 | U16 | 1 | 4 | Undercurrent
36 | DM_SIG_ID_PV_UNDERVOLTAGE_THRESHOLD | 0x4041 | 4041 | 16449 | FLOAT | 2 | 6 | Undervoltage Threshold
37 | DM_SIG_ID_PV_UNCURRENT_THRESHOLD | 0x4043 | 4043 | 16451 | FLOAT | 2 | 6 | Undercurrent Threshold
38 | DM_SIG_ID_PV_MASK | 0x4045 | 4045 | 16453 | U16 | 1 | 6