## Planilha1
No. | Signal ID | Modbus Address (Hex) | Modbus Address (Dec) | Data Type | Number of Registers | Function Code | Measuring Point Name | Example
1 | DM_SIG_ID_EM_TEMP_AIR | 0x2001 | 8193 | FLOAT | 2 | 04 | Air temperature | Variable Name | Read Value |  |  | Value (IEEE Float)
2 | DM_SIG_ID_EM_TEMP_PV_MODULE | 0x2003 | 8195 | FLOAT | 2 | 04 | PV Module temperature | Air Temperature | 8192 = 0xEB85 | EB85 | 41C5EB85 | 24.74
3 | DM_SIG_ID_EM_AMBIENT_HUMIDITY | 0x2005 | 8197 | FLOAT | 2 | 04 | Ambient humidity |  | 8193 = 0x41C5 | 41C5
4 | DM_SIG_ID_EM_ATMOSPHERIC_PRESSURE | 0x2007 | 8199 | FLOAT | 2 | 04 | Atmospheric pressure
5 | DM_SIG_ID_EM_P_RADIATION_H | 0x2009 | 8201 | FLOAT | 2 | 04 | Transient horizontal irradiation
6 | DM_SIG_ID_EM_P_RADIATION_I | 0x200B | 8203 | FLOAT | 2 | 04 | Transient inclined irradiation
7 | DM_SIG_ID_EM_WIND_DIRECTION | 0x200D | 8205 | FLOAT | 2 | 04 | Wind angle
8 | DM_SIG_ID_EM_WIND_SPEED | 0x200F | 8207 | FLOAT | 2 | 04 | Wind speed
9 | DM_SIG_ID_EM_ETOTAL_RADIATION_H | 0x2011 | 8209 | FLOAT | 2 | 04 | Total horizontal irradiation
10 | DM_SIG_ID_EM_ETOTAL_RADIATION_I | 0x2013 | 8211 | FLOAT | 2 | 04 | Total inclined irradiation
11 | DM_SIG_ID_EM_EDAY_RADIATION_H | 0x2015 | 8213 | FLOAT | 2 | 04 | Daily horizontal irradiation
12 | DM_SIG_ID_EM_EDAY_RADIATION_I | 0x2017 | 8215 | FLOAT | 2 | 04 | Daily inclined irradiation
13 | DM_SIG_ID_EM_WIND_SPEED_LEVEL | 0x2019 | 8217 | U16 | 1 | 04 | Wind speed level
14 | DM_SIG_ID_EM_WIND_POSITION | 0x201A | 8218 | U16 | 1 | 04 | Wind direction